# Podklady k realizácii — dusíková stanica

Surové poznámky z projektu · Hydrotech s.r.o.

## Základné údaje

| Zákazník | výrobca balených potravín, stredná Európa, cca 180 zamestnancov |
| --- | --- |
| Zverejniť meno? | NIE — zákazník súhlasil len s anonymizovanou referenciou |
| Odvetvie | potravinárstvo, balenie do ochrannej atmosféry |
| Realizácia | apríl – jún 2026 |
| Projektový vedúci | Ing. Tomáš Kubica |
| Hodnota zákazky | 41 800 € bez DPH (zariadenie + montáž + uvedenie do prevádzky) |

## Poznámky z projektu (surové)

- Pôvodne odoberali dusík vo fľašiach, 34 dodávok ročne. Obsluha strávila výmenou fliaš zhruba 25 hodín ročne, plus manipulácia vysokozdvižným vozíkom.

- Zákazník najprv chcel generátor 6 Nm³/h. Pri obhliadke sme zistili špičkovú spotrebu pri rozbehu dvoch baliacich liniek naraz — 6 Nm³/h by nestačilo. Odporučili sme 12 Nm³/h so zásobníkom 1 000 l.

- Problém s priestorom: v hale nebolo miesto pre kompresor, riešilo sa to umiestnením do vedľajšej technickej miestnosti a rozvodom 25 m hliníkovým potrubím DN32.

- Montáž prebehla počas plánovanej odstávky v 24. týždni, trvala 2 dni. Uvedenie do prevádzky ďalší pol deň.

- Pri uvedení do prevádzky sa ukázalo, že čistota dusíka na výstupe je 99,7 %, čo je nad požadovanou hodnotou 99,5 %.

- Prvé meranie po troch mesiacoch: skutočná spotreba 4 640 Nm³ prepočítane na rok, teda o 10 % viac než odhad obsluhy.

## Čísla

| Položka | Pred | Po |
| --- | --- | --- |
| Zdroj dusíka | fľaše, externý dodávateľ | vlastný generátor |
| Ročná spotreba | 4 200 Nm³ (odhad obsluhy) | 4 640 Nm³ (merané, prepočet z 3 mesiacov) |
| Cena za Nm³ | 2,85 € | 0,71 € (elektrina + servis, vypočítané) |
| Náklady na dusík ročne | 11 970 € | 3 294 € |
| Prenájom fliaš a paušály | 1 480 € | 0 € |
| Čas obsluhy na manipuláciu | cca 25 h ročne | 0 h |
| Počet dodávok ročne | 34 | 0 |
| Investícia | — | 41 800 € |

## Čo zákazník povedal

Vedúci výroby pri preberaní: „Najviac mi pomohlo, že sme prestali riešiť, či nám fľaše prídu včas.”

Iný citát nemáme. Súhlas so zverejnením sme zatiaľ nepýtali a meno k citátu nemáme.

## Fotodokumentácia

- 4 fotografie: generátor v technickej miestnosti, zásobník, rozvod pod stropom, displej s údajmi o čistote.

- Fotografie neobsahujú logo zákazníka ani ľudí.

## Čo ešte chýba

- Súhlas zákazníka so zverejnením citátu.

- Meranie za celý rok (bude k dispozícii v apríli 2027).

- Údaj o tom, či sa zmenila zmätkovitosť pri balení (zákazník to nesleduje).

Fiktívny dokument, vytvorený ako modelový podklad. Mená a firmy sú vymyslené.